## modbus_addresses_all_20230523-0
Titel | Re­gister­typ | Re­gister | Divi­sions­faktor | Ein­heit | Vari­ablen­größe | Mindest­wert | Höchst­wert | Stan­dard­wert | Column1
Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (EP23-BT2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (EP22-BT2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 3 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (EP21-BT2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 4 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Brauchwasser, oben (BT7) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 8 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Brauchwasserbereitung (BT6) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 9 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EQ1-BT65) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 31 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sicherheitstemperaturbegrenzer (EB100-FD1) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 36 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Mittlere Temperatur (BT1) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 37 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Heizkesseltemperatur (BT52) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 38 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Externer Vorlauf (BT25) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 39 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Volumenstrommesser (BF1) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 40 | 10 | l/m | 2 | 0 | 0 | 0
Fremdstromanode (EB100-FR1) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 41 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Pool (CL12-BT51) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 59 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
- | MODBUS_INPUT_REGISTER | 60 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
- | MODBUS_INPUT_REGISTER | 61 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
- | MODBUS_INPUT_REGISTER | 62 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
- | MODBUS_INPUT_REGISTER | 63 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
- | MODBUS_INPUT_REGISTER | 64 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
- | MODBUS_INPUT_REGISTER | 65 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EP23-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 75 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EP22-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 76 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EP21-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 77 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EP15-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 78 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Brauchwasseraustritt (BT70) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 87 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (BT71) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 88 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Kollektor (EQ1-BT57) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 90 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Wärmeabfuhr (EQ1-BT75) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 91 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (EP47-BT2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 94 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (EP46-BT2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 95 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (EP45-BT2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 96 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (EP44-BT2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 97 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EP47-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 98 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EP46-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 99 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EP45-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 100 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EP44-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 101 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
id:149 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 108 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 8 (BT50) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 109 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 7 (BT50) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 110 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 6 (BT50) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 111 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 5 (BT50) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 112 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 4 (BT50) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 113 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 3 (BT50) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 114 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 2 (BT50) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 115 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 1 (BT50) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 116 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Externe Vorlauftemperatur, Kühlung (BT25) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 119 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
id:193 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 128 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 129 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 130 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 131 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 132 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:246 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 133 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Relaisstatus (ERS 1) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 134 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 135 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 136 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Kontrolle des aktuellen Brauchwassermodus durch | MODBUS_INPUT_REGISTER | 137 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Max. Verdichterfrequenz, Erwärmung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 141 | 100 | Hz | 5 | 0 | 0 | 0
Inverter Alarmcode | MODBUS_INPUT_REGISTER | 142 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Inverter Alarmcode | MODBUS_INPUT_REGISTER | 143 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 151 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 152 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 153 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 154 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 156 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 157 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 158 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 159 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Brauchwasserkomfort Rücklauf (BT82) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 174 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Brauchwasserkomfort Speicher (BT83) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 175 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 8 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 177 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 8 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 179 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 8 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 181 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 8 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 183 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 8 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 185 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 8 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 187 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 7 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 189 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 7 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 191 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 7 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 193 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 7 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 195 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 7 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 197 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 7 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 199 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 6 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 201 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 6 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 203 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 6 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 205 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 6 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 207 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 6 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 209 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 6 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 211 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 5 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 213 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 5 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 215 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 5 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 217 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 5 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 219 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 5 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 221 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 5 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 223 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 4 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 225 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 4 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 227 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 4 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 229 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 4 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 231 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 4 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 233 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 4 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 235 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 3 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 237 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 3 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 239 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 3 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 241 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 3 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 243 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 3 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 245 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 3 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 247 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 2 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 249 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 2 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 251 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 2 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 253 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 2 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 255 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 2 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 257 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 2 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 259 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 1 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 261 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 1 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 263 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 1 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 265 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
id:599 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 267 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
id:600 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 269 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
id:601 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 271 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Haupteinheit (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 279 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Haupteinheit (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 281 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Haupteinheit (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 283 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Wärmepumpe 8 angeforderte Verdichterfrequenz | MODBUS_INPUT_REGISTER | 294 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpe 7 angeforderte Verdichterfrequenz | MODBUS_INPUT_REGISTER | 295 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpe 6 angeforderte Verdichterfrequenz | MODBUS_INPUT_REGISTER | 296 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpe 5 angeforderte Verdichterfrequenz | MODBUS_INPUT_REGISTER | 297 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpe 4 angeforderte Verdichterfrequenz | MODBUS_INPUT_REGISTER | 298 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpe 3 angeforderte Verdichterfrequenz | MODBUS_INPUT_REGISTER | 299 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpe 2 angeforderte Verdichterfrequenz | MODBUS_INPUT_REGISTER | 300 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpe 1 angeforderte Verdichterfrequenz | MODBUS_INPUT_REGISTER | 301 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 8 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 303 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 7 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 304 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 6 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 305 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 5 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 306 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 4 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 307 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 3 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 308 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 309 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status (OPT) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 311 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Version (OPT) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 312 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
OPT Relais, Modulation Niveau | MODBUS_INPUT_REGISTER | 313 | 10 | % | 2 | 0 | 0 | 0
OPT Betriebszeit | MODBUS_INPUT_REGISTER | 315 | 1 | h | 5 | 0 | 0 | 0
Verfügbare Verdichter Heizung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 317 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verfügbare Verdichter Brauchwasser | MODBUS_INPUT_REGISTER | 318 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verfügbare Verdichter Pool 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 319 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verfügbare Verdichter Pool 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 320 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verfügbare Verdichter Kühlung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 321 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
+Adjust, Anschluss | MODBUS_INPUT_REGISTER | 327 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
+Adjust, Betriebsmodus | MODBUS_INPUT_REGISTER | 328 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
+Adjust, Komfort | MODBUS_INPUT_REGISTER | 329 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
+Adjust, parallele Justierung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 330 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
+Adjust, Feuchtigkeit | MODBUS_INPUT_REGISTER | 331 | 10 | %RH | 2 | 0 | 0 | 0
+Adjust, Innentemperatur | MODBUS_INPUT_REGISTER | 332 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
+Adjust, Außenlufttemperatur | MODBUS_INPUT_REGISTER | 333 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
+Adjust, Version | MODBUS_INPUT_REGISTER | 334 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
+Adjust, aktiv | MODBUS_INPUT_REGISTER | 335 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
+Adjust, Bedarf | MODBUS_INPUT_REGISTER | 336 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
+Adjust, paralleler Faktor | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 10 | 5
+Adjust, parallel (min.-max.) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 100 | 100
Vorlauftemperatur (BT64) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 337 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpe Funktionalität 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 338 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
Status (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 344 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Bedarf Pumpendrehzahl (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 345 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Bedarf Ventilatordrehzahl (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 346 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Zylinderspule (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 347 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Verdichter Erwärmer (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 348 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Verdichter Bedarf (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 350 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Anzahl Starts (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 351 | 1 |  | 6 | 0 | 9999999 | 0
Betriebszeit (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 353 | 1 | h | 6 | 0 | 9999999 | 0
Gradminuten | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 11 | 10 | GM | 3 | -30000 | 30000 | 0
Blockierung (ERS 1) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 358 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
AZ30-EB17 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 359 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (S135-BT12) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 360 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (S135-BT13) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 361 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Verdampfer (S135-BT16) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 362 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Enteisungsfühler (S135-BT76) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 363 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Eintrittsluft (S135-BT77) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 364 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Alarm Nummer (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 365 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 366 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Relais 5 (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 367 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Relais 4 (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 368 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Relais 3 (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 369 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Relais 2 (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 370 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Relais 1 (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 371 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status Relais 0 (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 372 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Pumpendrehzahl (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 373 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Gewählte Ventilatordrehzahl | MODBUS_INPUT_REGISTER | 374 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Version (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 376 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
id:803 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 377 | 1 |  | 6 | 0 | 2147483647 | 0
id:804 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 379 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:805 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 381 | 1 |  | 6 | 0 | 2147483647 | 0
id:806 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 383 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 8 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 385 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 7 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 386 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 6 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 387 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 5 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 388 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 4 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 389 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 3 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 390 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 391 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 392 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Alarmnummer von Außenluftwärmepumpe (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 400 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilatordrehzahl (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 401 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Max. Ventilatordrehzahl (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 402 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Min. Ventilatordrehzahl (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 403 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Max. Verdichterdrehzahl (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 404 | 10 | Hz | 5 | 0 | 0 | 0
Min. Verdichterdrehzahl (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 405 | 10 | Hz | 5 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 406 | 10 | kW | 5 | 0 | 0 | 0
Zeit bis Enteisung (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 407 | 1 | min | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung Index (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 408 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EEV (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 409 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EEV (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 410 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 411 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 412 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EEV (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 413 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV PV (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 414 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 415 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EEV (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 416 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EVI (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 417 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EVI (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 418 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EVI)(EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 419 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 420 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EVI (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 421 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EVI PV (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 422 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet in (EVI)(EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 423 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EVI (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 424 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
id:859 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 426 | 10 | %RH | 2 | 0 | 0 | 0
id:861 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 427 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:862 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 429 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB108 BP8 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 438 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Hochdruck (EB108 BP9 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 439 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Einspritzung (EB108-BP11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 441 | 10 |  | 2 | 0 | 0 | 0
EVI-Druck (EB108-EP14-BP11 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 442 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatorstatus (EB108-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 444 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilator U/min (EB108-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 445 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB107 BP8 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 454 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Hochdruck (EB107 BP9 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 455 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Einspritzung (EB107-BP11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 457 | 10 |  | 2 | 0 | 0 | 0
EVI-Druck (EB107-EP14-BP11 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 458 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatorstatus (EB107-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 460 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilator U/min (EB107-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 461 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB106 BP8 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 470 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Hochdruck (EB106 BP9 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 471 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Einspritzung (EB106-BP11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 473 | 10 |  | 2 | 0 | 0 | 0
EVI-Druck (EB106-EP14-BP11 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 474 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatorstatus (EB106-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 476 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilator U/min (EB106-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 477 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB105 BP8 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 486 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Hochdruck (EB105 BP9 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 487 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Einspritzung (EB105-BP11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 489 | 10 |  | 2 | 0 | 0 | 0
EVI-Druck (EB105-EP14-BP11 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 490 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatorstatus (EB105-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 492 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilator U/min (EB105-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 493 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB104 BP8 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 502 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Hochdruck (EB104 BP9 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 503 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Einspritzung (EB104-BP11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 505 | 10 |  | 2 | 0 | 0 | 0
EVI-Druck (EB104-EP14-BP11 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 506 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatorstatus (EB104-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 508 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilator U/min (EB104-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 509 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB103 BP8 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 518 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Hochdruck (EB103 BP9 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 519 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Einspritzung (EB103-BP11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 521 | 10 |  | 2 | 0 | 0 | 0
EVI-Druck (EB103-EP14-BP11 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 522 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatorstatus (EB103-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 524 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilator U/min (EB103-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 525 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB102 BP8 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 534 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Hochdruck (EB102 BP9 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 535 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Einspritzung (EB102-EP14-BP11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 537 | 10 |  | 2 | 0 | 0 | 0
EVI-Druck (EB102-EP14-BP11 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 538 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatorstatus (EB102-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 540 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilator U/min (EB102-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 541 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB101 BP8 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 550 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Hochdruck (EB101 BP9 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 551 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Einspritzung (EB101-BT81) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 552 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Einspritzung (EB101-BP11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 553 | 10 |  | 2 | 0 | 0 | 0
EVI-Druck (EB101-EP14-BP11 dew) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 554 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Verdampfer (EB101-BT84) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 555 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatorstatus (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 556 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilator U/min (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 557 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Hochtemp.alarm Kondensatoraustritt (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 575 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Hochtemp.alarm Kondensatoreintritt (S135) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 576 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Durchschnittsstrom (EME 10) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 578 | 10 | A | 2 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus PV-Module | MODBUS_INPUT_REGISTER | 579 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
EME Luxusmodus ohne EME | MODBUS_INPUT_REGISTER | 581 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Timer (EME) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 582 | 60 | min | 5 | 0 | 0 | 0
Ventilatormodus 4 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 590 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilatormodus 3 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 591 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilatormodus 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 592 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Ist der Verdichter verfügbar | MODBUS_INPUT_REGISTER | 593 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Vorrang Brauchwasser (OPT) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 604 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(Nicht definiert) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 683 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(Nicht definiert) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 684 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(Nicht definiert) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 685 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(OPT 10) ZH zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 686 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Elektroheizpatronenstufen zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 687 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Interne Elektroheizpatronenstufen zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 688 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
MV-gesteuerte ZH zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 689 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Zusatzheizung mit Vorrang zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 690 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB108-EP15) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 691 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB107-EP15) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 692 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB106-EP15) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 693 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB105-EP15) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 694 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB104-EP15) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 695 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB103-EP15) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 696 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB102-EP15) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 697 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB101-EP15) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 698 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB100-EP15) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 699 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB108-EP14) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 700 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB107-EP14) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 701 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB106-EP14) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 702 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB105-EP14) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 703 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB104-EP14) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 704 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB103-EP14) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 705 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB102-EP14) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 706 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB101-EP14) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 707 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
(EB100-EP14) zulassen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 708 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 7, Start GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 709 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 6, Start GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 711 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 5, Start GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 713 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 4, Start GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 715 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 3, Start GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 717 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 2, Start GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 719 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 1, Start GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 721 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 7, Stopp GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 723 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 6, Stopp GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 725 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 5, Stopp GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 727 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 4, Stopp GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 729 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 3, Stopp GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 731 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 2, Stopp GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 733 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang 1, Stopp GM | MODBUS_INPUT_REGISTER | 735 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, GM kleinster Wert | MODBUS_INPUT_REGISTER | 737 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0
Kollektoreintritt (EP12-BT57) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 743 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Kollektoraustritt (EP12-BT58) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 744 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Status Externer Assistent | MODBUS_INPUT_REGISTER | 745 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Testassistent Wert | MODBUS_INPUT_REGISTER | 746 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Vorübergehender Luxus erzwingt Brauchwasserbedarf | MODBUS_INPUT_REGISTER | 747 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang OPT10 für Brauchwasser | MODBUS_INPUT_REGISTER | 757 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Holzkessel aktiviert | MODBUS_INPUT_REGISTER | 759 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Max. Ventilatordrehzahl (EB108-F21x0) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 762 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Min. Ventilatordrehzahl (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 763 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB108-F21x0) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 766 | 10 | kW | 5 | 0 | 0 | 0
Zeit bis Enteisung (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 767 | 1 | min | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung Index (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 768 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EEV (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 769 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EEV (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 770 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 771 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 772 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EEV (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 773 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV PV (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 774 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 775 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EEV (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 776 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EVI (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 777 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EVI (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 778 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EVI)(EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 779 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 780 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EVI (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 781 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EVI PV (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 782 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 783 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EVI (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 784 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Max. Ventilatordrehzahl (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 787 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Min. Ventilatordrehzahl (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 788 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB107-F21x0) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 791 | 10 | kW | 5 | 0 | 0 | 0
Zeit bis Enteisung (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 792 | 1 | min | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung Index (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 793 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EEV (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 794 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EEV (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 795 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 796 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 797 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EEV (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 798 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV PV (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 799 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 800 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EEV (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 801 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EVI (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 802 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EVI (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 803 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EVI)(EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 804 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 805 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EVI (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 806 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EVI PV (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 807 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 808 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EVI (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 809 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Max. Ventilatordrehzahl (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 812 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
id:1309 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 813 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 816 | 10 | kW | 5 | 0 | 0 | 0
Zeit bis Enteisung (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 817 | 1 | min | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung Index (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 818 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EEV (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 819 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EEV (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 820 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 821 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 822 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EEV (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 823 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV PV (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 824 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 825 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EEV (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 826 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EVI (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 827 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EVI (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 828 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EVI)(EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 829 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 830 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EVI (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 831 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EVI PV (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 832 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 833 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EVI (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 834 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Max. Ventilatordrehzahl (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 837 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Min. Ventilatordrehzahl (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 838 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 841 | 10 | kW | 5 | 0 | 0 | 0
Zeit bis Enteisung (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 842 | 1 | min | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung Index (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 843 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EEV (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 844 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EEV (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 845 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 846 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 847 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EEV (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 848 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV PV (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 849 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 850 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EEV (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 851 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EVI (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 852 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EVI (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 853 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EVI)(EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 854 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 855 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EVI (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 856 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EVI PV (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 857 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 858 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EVI (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 859 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Max. Ventilatordrehzahl (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 862 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Min. Ventilatordrehzahl (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 863 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 866 | 10 | kW | 5 | 0 | 0 | 0
Zeit bis Enteisung (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 867 | 1 | min | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung Index (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 868 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EEV (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 869 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EEV (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 870 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 871 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 872 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EEV (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 873 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV PV (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 874 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 875 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EEV (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 876 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EVI (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 877 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EVI (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 878 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EVI)(EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 879 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 880 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EVI (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 881 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EVI PV (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 882 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 883 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EVI (EB104) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 884 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Max. Ventilatordrehzahl (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 887 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Min. Ventilatordrehzahl (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 888 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 891 | 10 | kW | 5 | 0 | 0 | 0
Zeit bis Enteisung (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 892 | 1 | min | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung Index (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 893 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EEV (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 894 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EEV (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 895 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 896 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 897 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EEV (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 898 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV PV (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 899 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 900 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EEV (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 901 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EVI (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 902 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EVI (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 903 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EVI)(EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 904 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 905 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EVI (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 906 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EVI PV (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 907 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 908 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EVI (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 909 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Ventilatordrehzahl (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 911 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Max. Ventilatordrehzahl (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 912 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Min. Ventilatordrehzahl (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 913 | 1 | rpm | 5 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 916 | 10 | kW | 5 | 0 | 0 | 0
Zeit bis Enteisung (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 917 | 1 | min | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung Index (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 918 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EEV (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 919 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EEV (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 920 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 921 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 922 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EEV (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 923 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV PV (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 924 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 925 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EEV (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 926 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Referenz EVI (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 927 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung EVI (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 928 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-ssh-error (EVI)(EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 929 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 930 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sollwert EVI (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 931 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EVI PV (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 932 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 933 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Öffnungsgrad EVI (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 934 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Smart energy source, Vorrang ausgewählt in Brauchwasser | MODBUS_INPUT_REGISTER | 991 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Außenluftwärmepumpe Inverter, Grenzen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 992 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Außenluftwärmepumpe Inverter, Geschwindigkeit nimmt ab | MODBUS_INPUT_REGISTER | 993 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Hat eine Phase (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1008 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Serieller Index (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1009 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Begrenzung GM | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 18 | 10 | GM | 2 | -30000 | 30000 | 0
Berechneter Vorlauf Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1016 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Berechneter Vorlauf Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1017 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Alarm Klasse 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2195 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Frostschutz Status | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1018 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Kühlung Status | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1019 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:1726 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2757 | 1 |  | 2 | 0 | 30000 | 0
Gesamtbetriebszeit Zusatzheizung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1025 | 10 | h | 3 | 0 | 1000000 | 0
Prio | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1028 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus interne Zusatzheizung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1029 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 4 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1030 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 3 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1031 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1032 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1033 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus mischventilgesteuerte Zusatzheizung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1034 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilatormodus 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1037 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Aktueller Brauchwassermodus | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1038 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Blockierung Kühlung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1053 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 4 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1054 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 3 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1055 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1056 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1057 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Blockierung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1058 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Blockiert | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1059 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Blockierung aktive Kühlung (HPAC) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1060 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Blockierung passive Kühlung (HPAC) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1061 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Stufengeregelte Zusatzheizung Blockierung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1062 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Brauchwasserzirkulation (GP11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1063 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Externe Heizungsumwälzpumpe (GP10) Status | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1066 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Gesamtbetriebszeit Brauchwasser ZH | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1069 | 10 | h | 3 | 0 | 9999999 | 0
Mehr Brauchwasser Status | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1078 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Relaistatus (HPAC) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1079 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Urlaubsfunktion Status | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 19 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Angeschlossene Verdichter Heizung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1108 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Angeschlossene Verdichter Brauchwasser | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1109 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Angeschlossene Verdichter Pool 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1110 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Umschaltventil Brauchwasser (QN10) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2196 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Relaisstatus, Basisplatine (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1117 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Relaisstatus, Elektroheizpatronenplatine (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1119 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Aktueller Status | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1120 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
Funktionalität Wärmepumpe (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1122 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
Aktive Wärmepumpen | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1124 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Funktionalität Wärmepumpe (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1125 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Brauchwasserkomfort | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1129 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus Brauchwasserkomfort Zusatzheizung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1130 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Blockiert | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1131 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Blockiert | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1132 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Pool 2 (QN19) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1133 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Pool 1 (QN19) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1134 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Angeschlossene Verdichter Pool 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1135 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Version (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1451 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpentyp (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1452 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichtergröße (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1453 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EB101-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1475 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (EB101-BT12) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1478 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Heißgas (EB101-BT14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1479 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Flüssigkeitsleitung (EB101-BT15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1480 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sauggas (EB101-BT17) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1481 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Verdichterfühler (EB101-BT29) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1482 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Verdichterstatus (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1484 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, Zeit bis Start (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1485 | 1 | min | 4 | 0 | 0 | 0
Relaisstatus (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1486 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Verdichter, Anzahl Starts (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1489 | 1 |  | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter, Gesamtbetriebszeit (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1491 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Verdichter, Betriebszeit Brauchwasser (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1493 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Alarmnummer (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1495 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Version (EB100) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1496 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Wärmepumpentyp (EB100) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1497 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichtergröße (EB100) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1498 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, Gesamtbetriebszeit (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1515 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter, Betriebszeit Brauchwasser (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1517 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Rücklauf (EB100-BT3) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1520 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Eintritt Wärmequellenmedium (EB100-BT10) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1521 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Austritt Wärmequellenmedium (EB100-BT11) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1522 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Kondensator (EB100-BT2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1523 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Heißgasfühler (EB100-BT14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1524 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Flüssigkeitsleitungsfühler (EB100-BT15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1525 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Sauggasfühler (EB100-BT17) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1526 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Verdichterfühler (EB100-BT29) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1527 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB100-BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1528 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Verdichterstatus (EB100) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1529 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, Zeit bis Start (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1530 | 1 | min | 4 | 0 | 0 | 0
Relaisstatus (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1531 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Heizungsumwälzpumpe (EB100) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1532 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Wärmequellenpumpe (EB100) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1533 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, Anzahl Starts (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1534 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter, Gesamtbetriebszeit (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1536 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter, Betriebszeit Brauchwasser (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1538 | 1 | h | 6 | 0 | 0 | 0
Verdichter, angefordert (EB108-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1542 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, angefordert (EB107-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1544 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, angefordert (EB106-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1546 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, angefordert (EB105-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1548 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, angefordert (EB104-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1550 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, angefordert (EB103-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1552 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, angefordert (EB102-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1554 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter, angefordert (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1556 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Kühlung Blockierung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1559 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Datum periodisches Brauchwasser | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1561 | 1
Blockierte Verdichter | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2174 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
Kühlgradminuten | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 20 | 10 | GM | 2 | -30000 | 30000 | 0
Status (ACS) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1568 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status, Wärmeabfuhr (ACS) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1569 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Status, Kühlableitung (ACS) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1570 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter verwenden Brauchwasser | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1571 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter verwenden Heizung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1572 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter verwenden Pool 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1573 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichter verwenden Pool 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1574 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Brauchwasser, einschl. interner ZH | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1575 | 10 | kWh | 6 | 0 | 9999999 | 0
Brauchwasser, nur Verdichter | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1583 | 10 | kWh | 6 | 0 | 9999999 | 0
Heizung, nur Verdichter | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1585 | 10 | kWh | 6 | 0 | 9999999 | 0
id:2728 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3099 | 1 |  | 3 | 0 | 9999999 | 0
Verdichter verwenden Kühlung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1588 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Drehzahl (GP12) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1589 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Außenlufttemperatur (EB101-BT28) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1621 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Verdampfer (EB101-BT16) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1622 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
(EB100-EP15-BT28) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1623 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
(EB100-EP15-BT16) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1624 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
(EB100-EP14-BT28) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1625 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
(EB100-EP14-BT16) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1626 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Drehzahl Heizungsumwälzpumpe (GP1) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1636 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1638 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Bitregister (EB100) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1687 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Steuernder Brauchwasserfühler (EB100-BT6) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1688 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Brauchwasserfühler für die Anzeige (EB100-BT7) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1689 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauffühler (EB100-BT2) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1690 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Verdichterstatus (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1691 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdichterstatus (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1692 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus externe Zusatzheizung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1693 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Angeschlossene Verdichter Kühlung | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1694 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB108-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1695 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB108-EP15--BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1697 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzstatus (EB108-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1699 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB108-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1700 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB108-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1702 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB108) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1707 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB107-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1709 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB107-EP15--BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1711 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzstatus (EB107-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1713 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB107-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1714 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB107-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1715 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB107-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1716 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB107) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1721 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB107-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1722 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB106-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1723 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB106-EP15--BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1725 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzstatus (EB106-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1727 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB106-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1728 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB106-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1729 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB106-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1730 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB106) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1735 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB106-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1736 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB105-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1737 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB105-EP15--BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1739 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzstatus (EB105-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1741 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB105-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1742 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB105-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1743 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB105-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1744 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB105) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1749 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB105-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1750 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB104-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1751 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB104-EP15--BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1753 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzstatus (EB104-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1755 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB103-EP15--BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1767 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB103-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1772 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB103) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1777 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB103-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1778 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB102-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1779 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB102-EP15--BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1781 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzstatus (EB102-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1783 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB102-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1784 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB102-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1785 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB102-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1786 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB102) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1791 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB102-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1792 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB101-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1793 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB101-EP15-BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1795 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzstatus (EB101-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1797 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB101-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1798 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB101-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1799 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1800 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB101-BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1802 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Aktuelle Verdichterfrequenz (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1803 | 10 | Hz | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzmodus (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1804 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1805 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1806 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1807 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Kondensator (EB100-EP15-BP4) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1808 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB100-EP15-BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1809 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzstatus (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1811 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1812 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1813 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
BP4, unbearbeitet (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1814 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Druckgeber, Kondensator (EB100-EP14-BP4) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1815 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdruck (EB100-EP14-BP8) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1816 | 10 | bar | 2 | 0 | 0 | 0
Schutzstatus (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1818 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Enteisung (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1819 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Leistung (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1820 | 1 | kW | 4 | 0 | 0 | 0
Klimatisierungssystem 4 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1823 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Klimatisierungssystem 3 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1824 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1825 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Klimatisierungssystem 1 (VBP) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1826 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Pool 2 Pumpenstatus | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1827 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Pool 1 Pumpenstatus | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1828 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
ACS EQ1-QN12 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1830 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
ACS EQ1-GP20 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1831 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Alarmnummer (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1837 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Alarmnummer (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1838 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB108-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1839 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB107-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1841 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB106-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1843 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB105-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1845 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB104-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1847 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB103-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1849 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB102-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1851 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB101-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1853 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1854 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1855 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Angeforderte Verdichterfrequenz | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1856 | 1 | Hz | 4 | 0 | 0 | 0
Niederdrucksensor, unbearbeitet (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1902 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Aktueller Sensor (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1903 | 10 | A | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdrucksensor, unbearbeitet (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1905 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Aktueller Sensor (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1906 | 10 | A | 2 | 0 | 0 | 0
Niederdrucksensor, unbearbeitet (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1908 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Aktueller Sensor (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1909 | 10 | A | 2 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus (SG Ready) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1911 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
SG ready, Eingang A | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1912 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
SG ready, Eingang B | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1913 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verschiebung Heizkurve (SPA) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1914 | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Brauchwasser Komfortmodus (SPA) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1915 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Verschiebung Pool (SPA) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1916 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Verschiebung Kühlkurve (SPA) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1917 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Betriebsmodus (Smart Price Adaption) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1918 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdampfer 2 (EB101-EP14-BT16) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1966 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Temperatur, Wechselrichter (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1967 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatordrehzahl (EB101-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1968 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdampfer 2 (EB100-EP15-BT16) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1969 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Temperatur, Wechselrichter (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1970 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatordrehzahl (EB100-EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1971 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Verdampfer 2 (EB100-EP14-BT16) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1972 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Temperatur, Wechselrichter (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1973 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Ventilatordrehzahl (EB100-EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1974 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Alarmnummer | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1975 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Alarm zurücksetzen | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 22 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Nicht modulspezifische Alarmnummern | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1976 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Heizkurve Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 25 | 1 |  | 1 | 0 | 15 | 9
Heizkurve Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 26 | 1 |  | 1 | 0 | 15 | 9
Verschieb. Heizkurve Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 29 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Verschieb. Heizkurve Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 30 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Niedrigster Vorlauf Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 33 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
Niedrigster Vorlauf Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 34 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
Höchster Vorlauf Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 37 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
Höchster Vorlauf Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 38 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
Eigene Kurve, Heizung P7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 39 | 1 | °C | 1 | 5 | 80 | 15
Eigene Kurve, Heizung P6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 40 | 1 | °C | 1 | 5 | 80 | 15
Eigene Kurve, Heizung P5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 41 | 1 | °C | 1 | 5 | 80 | 26
Eigene Kurve, Heizung P4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 42 | 1 | °C | 1 | 5 | 80 | 32
Eigene Kurve, Heizung P3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 43 | 1 | °C | 1 | 5 | 80 | 35
Eigene Kurve, Heizung P2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 44 | 1 | °C | 1 | 5 | 80 | 40
Eigene Kurve, Heizung P1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 45 | 1 | °C | 1 | 5 | 80 | 45
Punktverschiebung Außenlufttemperatur | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 46 | 1 | °C | 1 | -40 | 30 | 0
Punktverschiebung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 47 | 1 | °C | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 50 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 51 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 54 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 55 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Brauchwasser Bedarfsmodus | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 56 | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 1
Starttemperatur BW hohe Temperatur | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 58 | 10 | °C | 2 | 50 | 700 | 490
Starttemperatur BW normale Temperatur | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 59 | 10 | °C | 2 | 50 | 600 | 460
Starttemperatur BW niedrige Temperatur | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 60 | 10 | °C | 2 | 50 | 550 | 420
Stopptemperatur BW periodische Erhöhung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 61 | 10 | °C | 2 | 550 | 700 | 550
Stopptemperatur BW hohe Temperatur | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 62 | 10 | °C | 2 | 50 | 700 | 530
Stopptemperatur BW normale Temperatur | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 63 | 10 | °C | 2 | 50 | 650 | 500
Stopptemperatur BW niedrige Temperatur | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 64 | 10 | °C | 2 | 50 | 600 | 480
Periodisches Brauchwasser | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 65 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
Periodisches Brauchwasser-Intervall | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 66 | 1 | Tage | 1 | 1 | 90 | 7
Startzeit periodisches BW | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 67 | 1
Sprache | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 91 | 1 |  | 1 | 0 | 22 | 0
Periodenzeit Brauchwasser | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 92 | 1 | min | 4 | 0 | 180 | 30
Periodenzeit Heizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 93 | 1 | min | 4 | 0 | 180 | 30
Betriebsmodus | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2743 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 0
Betriebsmodus HU-Pumpe | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 95 | 1 |  | 4 | 10 | 40 | 40
Zwangssteuerung aktivieren | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5000 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Sicherung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 103 | 1 | A | 5 | 1 | 400 | 32
id:3826 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2747 | 1 |  | 4 | 1 | 128 | 4
id:3827 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2746 | 1 |  | 4 | 1 | 128 | 2
id:3828 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2745 | 1 |  | 4 | 1 | 128 | 1
Bodentrocknung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 120 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Bodentrocknung Periode 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 121 | 1 | Tage | 4 | 0 | 30 | 2
Bodentrocknung Periode 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 122 | 1 | Tage | 4 | 0 | 30 | 2
Bodentrocknung Periode 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 123 | 1 | Tage | 4 | 0 | 30 | 2
Bodentrocknung Periode 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 124 | 1 | Tage | 4 | 0 | 30 | 3
Bodentrocknung Periode 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 125 | 1 | Tage | 4 | 0 | 30 | 2
Bodentrocknung Periode 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 126 | 1 | Tage | 4 | 0 | 30 | 2
Bodentrocknung Periode 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 127 | 1 | Tage | 4 | 0 | 30 | 2
Bodentrocknung Temp. 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 128 | 1 | °C | 4 | 15 | 70 | 20
Bodentrocknung Temp. 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 129 | 1 | °C | 4 | 15 | 70 | 30
Bodentrocknung Temp. 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 130 | 1 | °C | 4 | 15 | 70 | 40
Bodentrocknung Temp. 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 131 | 1 | °C | 4 | 15 | 70 | 45
Bodentrocknung Temp. 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 132 | 1 | °C | 4 | 15 | 70 | 40
Bodentrocknung Temp. 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 133 | 1 | °C | 4 | 15 | 70 | 30
Bodentrocknung Temp. 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 134 | 1 | °C | 4 | 15 | 70 | 20
Bodentrocknung Dauer. | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1977 | 1 |  | 5 | 0 | 10000 | 0
Dimensionierte Außenlufttemperatur | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 140 | 10 | °C | 2 | -400 | 200 | -180
Delta-T für NAT | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 141 | 10 | °C | 2 | 10 | 250 | 100
Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 142 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Klimatisierungssystem 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 143 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Klimatisierungssystem 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 144 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Klimatisierungssystem 2 Mischventilverstärkung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 147 | 10 |  | 1 | 1 | 100 | 10
Klimatisierungssystem 2 Mischventilwartezeit | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 150 | 1 | s | 2 | 10 | 300 | 30
MV-gesteuerte ZH | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 153 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Wartezeit Mischventil, MV-gesteuerte Zusatzheizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 157 | 1 | s | 2 | 10 | 300 | 30
Stufengeregelte Zusatzheizung Zubehör | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 158 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Grundwasserpumpe Zubehör | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 162 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Wartezeit Kühlung/Heizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 165 | 1 | h | 1 | 0 | 48 | 2
Heizung Start bei Untertemp. | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 166 | 10 | °C | 1 | 5 | 100 | 10
Kühlung Start bei Übertemp. | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 167 | 10 | °C | 1 | 5 | 100 | 30
Mischventilwartezeit Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 169 | 1 | s | 2 | 10 | 300 | 30
Kühlung mit Raumfühler | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 170 | 10 |  | 4 | 0 | 41 | 0
Start passive Kühlung GM | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 172 | 1 | GM | 2 | 10 | 500 | 30
Start aktive Kühlung GM | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 173 | 1 | GM | 2 | 10 | 300 | 30
Änderungen wurden übernommen | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2744 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zusatzheizung zulassen, Heizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 180 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Heizung zulassen | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 181 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Kühlung zulassen | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 182 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Automatikmodus, Starttemperatur für Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 183 | 10 | °C | 2 | 0 | 400 | 250
Automatikmodus, Stopptemperatur für Heizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 184 | 10 | °C | 2 | -200 | 400 | 170
Automatikmodus, Zusatzheizung Stopptemperatur | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 185 | 10 | °C | 2 | -250 | 400 | 50
Automatikmodus Filterzeit | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 186 | 1 | h | 4 | 0 | 48 | 24
Max. Differenz Vorlauf, Verdichter | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 187 | 10 | °C | 2 | 10 | 250 | 100
Max. Differenz Vorlauf, Zusatzheizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 188 | 10 | °C | 2 | 10 | 240 | 70
Zeitformat | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 194 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Brauchwasser zulässig | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 195 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Alarmmaßnahme, Raumtemperatur senken | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 196 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Alarmmaßnahme Brauchwassertemperatur senken | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 197 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Hilfsbetrieb bei Alarm | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 198 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Raumfühler Klimatisierungssystem 4 verwenden | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 199 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Raumfühler Klimatisierungssystem 3 verwenden | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 200 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Raumfühler Klimatisierungssystem 2 verwenden | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 201 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Raumfühler Klimatisierungssystem 1 verwenden | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 202 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 203 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 204 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 205 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 206 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 207 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 208 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 209 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 210 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 20
Eingang AUX5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 211 | 1 |  | 4 | 0 | 65 | 0
Eingang AUX4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 212 | 1 |  | 4 | 0 | 65 | 0
Eingang AUX3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 213 | 1 |  | 4 | 0 | 65 | 0
Eingang AUX2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 214 | 1 |  | 4 | 0 | 65 | 0
Eingang AUX1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 215 | 1 |  | 4 | 0 | 65 | 0
Ausgang AUX1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 216 | 1 |  | 4 | 0 | 27 | 0
id:3968 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2752 | 1 |  | 5 | 1 | 3600 | 5
Voreingest. Luftvolumenstrom für Klimatisierungssystem | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 223 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 1
id:3977 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2753 | 1 |  | 4 | 21 | 22 | 21
Mehr Brauchwasser | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 225 | 10
id:4045 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4041 | 1 | °C | 1 | 1 | 40 | 8
id:4046 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4043 | 1 | °C | 1 | 0 | 40 | 4
id:4049 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4045 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4050 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4046 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4051 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4047 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Betriebsmodus | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 237 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Max. Stufe interne Zusatzheizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 238 | 1 |  | 4 | 0 | 7 | 3
Interne Zusatzheizung Zuschaltmodus | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 239 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Kühl-/Heizsensor Sollwert | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 681 | 10 |  | 2 | 50 | 400 | 210
Heizungsumwälzpumpe manuelle Drehzahl | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 682 | 1 | % | 1 | 1 | 100 | 70
Pool 2 Zubehör | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 684 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Pool 1 Zubehör | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 685 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Brauchwasserkomfort | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 694 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Manuelle Drehzahl Heizungsumwälzpumpe | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 695 | 1 | % | 1 | 0 | 1 | 0
Mehr Brauchwasser | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 697 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Startdifferenz GM, stufengeregelte Zusatzheizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 703 | 1 | GM | 2 | 0 | 2000 | 400
Brauchwasserkomfort Mischventil ein/aus | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 705 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externes Kühlzubehör | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 709 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Brauchwasserkomfort ZH | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 710 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4591 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4052 | 1 |  | 1 | 5 | 80 | 30
Kühlung angeschlossen, Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 726 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
ACS | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 731 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4617 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4053 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
id:4634 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4054 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
Betriebsmodus Ladepumpe Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 748 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4660 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4063 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
MV-gest. Wärmequellenmedium, Zubehör | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4064 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
MV-gest. Wärmequellenmedium, max. Temp. | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4067 | 1 | °C | 4 | 0 | 30 | 20
Brauchwasser Verdichter Stufendiff. | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 755 | 100 |  | 2 | 0 | 400 | 100
Zusatzheizung nach Umschaltventil | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 758 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
BW-Zusatzheizung im Speicher | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 759 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Erwärmung (SG Ready) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 760 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
id:4703 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4068 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4704 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4069 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4705 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4070 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4706 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4071 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4707 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4072 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4708 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4073 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4709 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4074 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4710 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4075 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4711 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Eingang AUX5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 767 | 1 |  | 4 | 0 | 65 | 0
Betriebsmodus Umwälzpumpe Heizung Wärmepumpe 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 783 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 792 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 793 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 794 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 795 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 796 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 797 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 798 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 799 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Drehzahl Umwälzpumpe Standbymodus Wärmepumpe 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 841 | 1 | % | 4 | 1 | 100 | 30
Drehzahl Umwälzpumpe, Standbymodus (EB100) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 842 | 1 | % | 4 | 1 | 100 | 30
Aktiviert (Smart Price Adaption) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 843 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
(SPA), Kühlung aktiviert | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 849 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
(SPA), Bereich | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 851 | 1 |  | 4 | 0 | 254 | 23
Interne mischventilgesteuerte Zusatzheizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 857 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Max. Drehzahl geregelte Ladepumpe (EB101) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 867 | 1 | % | 4 | 80 | 100 | 100
Externe Justierung Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 893 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 894 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 895 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 896 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 897 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 898 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 899 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 900 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 905 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 906 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 907 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 908 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Heizung angeschlossen, Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 932 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
ERS 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 933 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
EB103/104-GP12 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 939 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
EB105/106-GP12 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 940 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
EB107/108-GP12 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 941 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4969 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4091 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4970 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4092 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:4971 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4093 | 1 | Hz | 4 | 20 | 117 | 20
id:4972 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4094 | 1 | Hz | 4 | 20 | 117 | 20
id:4973 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4095 | 1 | Hz | 4 | 23 | 120 | 23
id:4974 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4096 | 1 | Hz | 4 | 23 | 120 | 23
Raumfühler Klimatisierungssystem 8 verwenden | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 948 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Raumfühler Klimatisierungssystem 7 verwenden | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 949 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Raumfühler Klimatisierungssystem 6 verwenden | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 950 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Raumfühler Klimatisierungssystem 5 verwenden | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 951 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 952 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 953 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 954 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 955 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 956 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 957 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 958 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 959 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 20
Stromtrafo Umwandlungsverhältnis | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 980 | 1 |  | 5 | 300 | 3000 | 300
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 8, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 981 | 10 | °C | 2 | 50 | 350 | 250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 7, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 982 | 10 | °C | 2 | 50 | 350 | 250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 6, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 983 | 10 | °C | 2 | 50 | 350 | 250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 5, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 984 | 10 | °C | 2 | 50 | 350 | 250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 4, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 985 | 10 | °C | 2 | 50 | 350 | 250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 3, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 986 | 10 | °C | 2 | 50 | 350 | 250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 2, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 987 | 10 | °C | 2 | 50 | 350 | 250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 1, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 988 | 10 | °C | 2 | 50 | 350 | 250
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 8, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 989 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 7, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 990 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 6, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 991 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 5, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 992 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 4, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 993 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 3, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 994 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 2, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 995 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 1, Kühlung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 996 | 10 |  | 4 | 0 | 60 | 10
Sollwert (RH) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 997 | 1 | % | 1 | 30 | 90 | 60
HTS 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 998 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
OPT | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1015 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
GM Startdifferenz (OPT) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1016 | 1 | GM | 2 | 10 | 2000 | 700
Abluftventilator Drehzahl 4 (ERS 1) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1021 | 1 | % | 4 | 0 | 100 | 100
Abluftventilator Drehzahl 3 (ERS 1) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1022 | 1 | % | 4 | 0 | 100 | 80
Abluftventilator Drehzahl 2 (ERS 1) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1023 | 1 | % | 4 | 0 | 100 | 30
Abluftventilator Drehzahl 1 (ERS 1) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1024 | 1 | % | 4 | 0 | 100 | 0
Abluftventilator Drehzahl normal (ERS 1) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1025 | 1 | % | 4 | 1 | 100 | 75
Filterzeit (BT64) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1027 | 1 | min | 4 | 5 | 30 | 5
(ACS) - Thermostat, Hysterese zwischen Verdichtern | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1028 | 1 | °C | 1 | 1 | 10 | 2
Starttemperatur (BT64) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1029 | 1 | °C | 1 | -8 | 30 | 10
S135 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1035 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Pumpendrehzahl (S135) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1036 | 1 | % | 4 | 1 | 100 | 70
Bypasstemp. (ERS 1) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1044 | 1 | °C | 4 | 2 | 10 | 4
Externes Kühlzubehör Pumpentyp | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1046 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Volumenstromsensor aktiviert X22 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1049 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Volumenstromsensor aktiviert X21 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1050 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Max. interne Zusatzheizung SG Ready | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1052 | 100 | kW | 2 | 0 | 900 | 700
Hysterese (OPT) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1066 | 1 |  | 2 | 10 | 2000 | 100
Aktiviert (EME10) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1068 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
PV-Modul beeinflusst Erwärmung (EME) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1069 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
PV-Modul beeinflusst Brauchwasser (EME) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1070 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Verzögerung EME | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1071 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
AUX Blockierung (OPT) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1095 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Außenluftbeimischung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1096 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Smart-Home-Raumtemperatursteuerung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1102 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Smart Energy Source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1105 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Kontrollmethode, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1106 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Stromtarif, spezial, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1107 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 0
Stromtarif, fest, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1108 | 1 |  | 5 | 0 | 10000 | 100
Stromtarif, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1109 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Stromtarif, fest, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1110 | 1 |  | 5 | 0 | 10000 | 100
Stromtarif, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1111 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Stromtarif, fest, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1112 | 1 |  | 5 | 0 | 10000 | 100
Stromtarif, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1113 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Stromtarif, fest, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1114 | 1 |  | 5 | 0 | 10000 | 100
Stromtarif, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1115 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Stromtarif, fest, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1116 | 1 |  | 5 | 0 | 10000 | 100
Primärenergiefaktor, smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1117 | 10 |  | 4 | 0 | 50 | 25
Primärenergiefaktor, MV-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1118 | 10 |  | 4 | 0 | 50 | 10
Primärenergiefaktor, externe Stufen-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1119 | 10 |  | 4 | 0 | 50 | 10
Primärenergiefaktor, OPT10 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1120 | 10 |  | 4 | 0 | 50 | 10
OPT10, hoher Tarifpreis smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1121 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
OPT10, niedriger Tarifpreis smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1122 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
externe Stufen-Zusatzheizung, hoher Tarifpreis smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1123 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
externe Stufen-Zusatzheizung, niedriger Tarifpreis smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1124 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
MV-Zusatzheizung, hoher Tarifpreis smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1125 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
MV-Zusatzheizung, niedriger Tarifpreis smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1126 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
Stromtarif fest, hoher Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1127 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
Stromtarif fest, niedriger Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1128 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
Stromtarif variabel, hoher Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1129 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
Stromtarif variabel, niedriger Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1130 | 1 |  | 5 | 1 | 10000 | 100
GM Startquelle, Vorrang 5 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1131 | 1 |  | 2 | 100 | 2000 | 400
GM Startquelle, Vorrang 4 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1132 | 1 |  | 2 | 100 | 2000 | 400
GM Startquelle, Vorrang 3 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1133 | 1 |  | 2 | 100 | 2000 | 400
GM Startquelle, Vorrang 2 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1134 | 1 |  | 2 | 100 | 2000 | 400
GM Startquelle, Vorrang 1 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1135 | 1 |  | 2 | -2000 | -10 | -60
Starttag, Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1136 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 1
Endtag, Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1137 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 31
Startmonat, Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1138 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 1
Endmonat, Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1139 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 12
Starttag, fester Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1172 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 1
Endtag, fester Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1173 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 31
Startmonat, fester Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1174 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 1
Endmonat, fester Tarif smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1175 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 12
Starttag, Tarif OPT10 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1208 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 1
Endtag, Tarif OPT10 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1209 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 31
Startmonat, Tarif OPT10 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1210 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 1
Endmonat, Tarif OPT10 smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1211 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 12
Starttag Tarif, MV-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1244 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 1
Endtag Tarif, MV-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1245 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 31
Startmonat Tarif, MV-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1246 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 1
Endmonat Tarif, MV-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1247 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 12
Starttag Tarif, externe Stufen-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1280 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 1
Endtag Tarif, externe Stufen-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1281 | 1 |  | 4 | 1 | 31 | 31
Startmonat Tarif, externe Stufen-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1282 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 1
Endmonat Tarif, externe Stufen-Zusatzheizung smart energy source | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1283 | 1 |  | 4 | 1 | 12 | 12
Grundwasserpumpe Temperaturalarm | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1316 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Grundwasserpumpe Temperaturalarmniveau | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1317 | 1 | °C | 1 | -15 | 20 | 3
Max. Diff., SES Prio 1 Energiequelle | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1326 | 10 | °C | 2 | 10 | 250 | 100
Max. Diff., SES niedrigere Prio Energiequelle | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1327 | 10 | °C | 2 | 10 | 250 | 70
(EB101) installiert | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1550 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
EME20 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4000 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Istleistung (EME 20) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2176 | 1 | W | 6 | 0 | 0 | 0
id:6028 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1993 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:6029 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 1994 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
Durchschn. Gesamtleistung (EME 20) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2178 | 100 | kW | 6 | 0 | 0 | 0
Gesamtenergie (EME 20) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2180 | 10 | kWh | 3 | 0 | 0 | 0
Modus, Wärmemengenzähler (BE6) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4015 | 1 |  | 4 | 0 | 255 | 255
ERS 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4076 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
ERS 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4077 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
ERS 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4078 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:6486 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4135 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:6756 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2004 | 10 | %RH | 2 | 0 | 0 | 0
id:6757 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2005 | 10 | %RH | 2 | 0 | 0 | 0
id:6758 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2006 | 10 | %RH | 2 | 0 | 0 | 0
HTS 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1981 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
HTS 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1982 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
HTS 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1983 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4138 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4139 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4140 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4141 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4142 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4143 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4144 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4145 | 1 |  | 1 | -10 | 10 | 0
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4146 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4147 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4148 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4149 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4150 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4151 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4152 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4153 | 10 | °C | 2 | 50 | 300 | 200
Istleistung (EME 20) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2177 | 100 | kW | 6 | 0 | 0 | 0
id:6917 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4072 | 1 |  | 4 | 0 | 200 | 1
id:6918 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4073 | 1 |  | 4 | 0 | 20 | 1
id:6920 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4074 | 1 |  | 4 | 0 | 20 | 0
id:6921 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4075 | 1 |  | 4 | 1 | 100 | 15
id:6922 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4154 | 1 |  | 4 | 0 | 20 | 3
id:6923 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4155 | 1 |  | 4 | 0 | 20 | 2
Sperrbereich 1 (EB102) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4164 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Sperrbereich 1 (EB103) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4165 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Sperrbereich 1 (EB104) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4166 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Sperrbereich 1 (EB105) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4167 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Sperrbereich 1 (EB106) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4168 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Sperrbereich 1 (EB107) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4169 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Sperrbereich 1 (EB108) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4170 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:6977 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4201 | 1 |  | 4 | 0 | 100 | 0
Leistung bei NAT, manueller Wert | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4200 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Blockierung Maßnahmen (ERS 3) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4100 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 2
Blockierung Maßnahmen (ERS 4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4101 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 2
id:7048 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3987 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7130 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4001 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7138 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4009 | 1 | % | 4 | 0 | 100 | 70
id:7139 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4010 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7140 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4011 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7141 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4012 | 1 | % | 4 | 0 | 100 | 70
id:7142 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4013 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7143 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4014 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7144 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4015 | 1 | % | 4 | 0 | 100 | 70
id:7145 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4016 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7146 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4017 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7147 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4018 | 1 | % | 4 | 0 | 100 | 70
id:7148 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4019 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7149 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4020 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:7150 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4021 | 1 | % | 4 | 0 | 100 | 70
id:7176 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4023 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:8002 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1996 | 1 | % | 4 | -15 | 10 | -3
id:8003 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1997 | 1 | % | 4 | 1 | 254 | 65
Min. zulässige Drehzahl (EB101 GP12) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3243 | 1 | % | 4 | 1 | 50 | 1
Start Enteisung Ventilator (EB101) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3251 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
id:8060 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3259 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
id:8061 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3260 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
id:8062 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3261 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
id:8063 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3262 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
id:8064 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3263 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
id:8065 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3264 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
id:8066 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3265 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
id:8067 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3266 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
System 1 (RMU) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 176 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
System 2 (RMU) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 177 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
System 3 (RMU) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 178 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
System 4 (RMU) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 179 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
System 4 (RMU) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1998 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
System 4 (RMU) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1999 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
System 4 (RMU) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2000 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
System 4 (RMU) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2001 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:8982 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3346 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Startassistent wurde ausgeführt | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2742 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Tonsignal bei Alarm | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3232 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Ton bei Tastendruck | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3233 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
BT12 Offset Wärmepumpe 1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3234 | 10 | °C | 1 | -50 | 50 | 0
ZH-Stufen Reservebetrieb | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3058 | 1 |  | 4 | 0 | 7 | 0
Heizung, autom. | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3059 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Faktor | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3033 | 1 |  | 4 | 1 | 10 | 5
id:10881 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3062 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:10890 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3063 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:12332 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2767 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12333 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2768 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12334 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2769 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12335 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2770 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12336 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2771 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12337 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2772 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12338 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2773 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12339 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2774 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12340 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2775 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12341 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2776 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12342 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2777 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12343 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2778 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12344 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2779 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12345 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2780 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12346 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2781 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12347 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2782 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12348 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2783 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12349 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2784 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12350 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2785 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12351 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2786 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12352 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2787 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12353 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2788 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12354 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2789 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12355 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2790 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12356 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2791 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12357 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2792 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12358 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2793 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12359 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2794 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12360 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2795 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12361 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2796 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12362 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2797 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12363 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2798 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12364 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2799 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12365 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2800 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12366 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2801 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12367 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2802 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12368 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2803 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12369 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2804 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12370 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2805 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12371 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2806 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12372 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2807 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12373 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2808 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12374 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2809 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12375 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2810 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12376 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2811 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12377 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2812 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12378 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2813 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12379 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2814 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12380 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2815 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12381 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2816 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12382 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2817 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12383 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2818 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
id:12384 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2819 | 1 |  | 2 | -600 | 600 | -32768
Periode | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3088 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Anzahl Jahre | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3089 | 1 |  | 4 | 1 | 5 | 1
Monate | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3090 | 1 |  | 6 | 0 | 4095 | 4095
id:12388 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3092 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Außenlufttemperatur anzeigen | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3096 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Innentemperatur anzeigen | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3097 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Aktive Tage | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3066 | 1 |  | 4 | 0 | 127 | 0
Aktive Tage | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3067 | 1 |  | 4 | 0 | 127 | 0
Aktive Tage | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3068 | 1 |  | 4 | 0 | 127 | 0
Aktive Tage | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3069 | 1 |  | 4 | 0 | 127 | 0
Aktive Tage | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3070 | 1 |  | 4 | 0 | 127 | 0
Startzeit | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3071 | 1
Startzeit | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3073 | 1
Stoppzeit | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3075 | 1
AUX-Relais (AUX11) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 224 | 1 |  | 4 | 0 | 27 | 5
id:12650 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3104 | 1
id:12651 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3144 | 1
id:12652 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3184 | 1
id:12653 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3224 | 1
id:12654 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3264 | 1
id:12655 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3304 | 1
id:12656 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3344 | 1
id:12657 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3384 | 1
id:12658 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3424 | 1
id:12659 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3464 | 1
id:12660 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3504 | 1
id:12661 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3544 | 1
id:12662 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3584 | 1
id:12663 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3624 | 1
id:12664 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3664 | 1
id:12665 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3704 | 1
id:12666 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3744 | 1
id:12667 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3784 | 1
id:12668 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3824 | 1
id:12669 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3864 | 1
id:12670 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3904 | 1
id:12671 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2978 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0
id:12672 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2979 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0
id:12673 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2980 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0
id:12674 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2981 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0
id:12675 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2982 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0
id:12676 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2983 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0
id:12677 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2984 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0
id:12678 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2985 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0
id:12679 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2986 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12680 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2987 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12681 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2988 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12682 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2989 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12683 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2990 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12684 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2991 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12685 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2992 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12686 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2993 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12687 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2994 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12688 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2995 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12689 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2996 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12690 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2997 | 1 |  | 4 | 0 | 15 | 0
id:12691 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2998 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0
id:12692 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3944 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12693 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3946 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12694 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3948 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12695 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3950 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12696 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3952 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12697 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3954 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12698 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3956 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12699 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3958 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12700 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3960 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12701 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3962 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12702 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3964 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12703 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3966 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12704 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3968 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12705 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3970 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12706 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3972 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12707 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3974 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12708 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3976 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12709 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3978 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12710 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3980 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12711 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3982 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12712 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3984 | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 0
id:12801 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2505 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12802 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2507 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12803 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2509 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12804 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2511 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12805 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2513 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12806 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2515 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12807 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2517 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12808 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2519 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12809 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2521 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12810 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2523 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12811 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2525 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12812 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2527 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12813 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2529 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12814 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2531 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12815 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2533 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12816 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2535 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12817 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2537 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12818 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2539 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12819 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2541 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12820 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2543 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12821 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2545 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12822 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2547 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12823 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2549 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12824 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2551 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12825 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2553 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12826 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2555 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12827 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2557 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12828 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2559 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12829 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2561 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12830 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2563 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12831 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2565 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12832 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2567 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12833 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2569 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12834 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2571 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12835 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2573 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12836 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2575 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12837 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2577 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12838 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2579 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12839 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2581 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12840 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2583 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 200
id:12841 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2585 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12842 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2587 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12843 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2589 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12844 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2591 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12845 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2593 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12846 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2595 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12847 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2597 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12848 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2599 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12849 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2601 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12850 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2603 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12851 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2605 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12852 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2607 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12853 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2609 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12854 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2611 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12855 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2613 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12856 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2615 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12857 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2617 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12858 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2619 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12859 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2621 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12860 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2623 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12861 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2625 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12862 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2627 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12863 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2629 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12864 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2631 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12865 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2633 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12866 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2635 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12867 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2637 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12868 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2639 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12869 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2641 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12870 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2643 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12871 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2645 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12872 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2647 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12873 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2649 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12874 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2651 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12875 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2653 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12876 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2655 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12877 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2657 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12878 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2659 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12879 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2661 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:12880 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2663 | 10 | °C | 3 | 50 | 300 | 250
id:13796 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2243 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:13797 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2244 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:13798 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2245 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:13799 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2246 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:13800 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2247 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:13801 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2248 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:13802 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2249 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:13803 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2250 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Offset Kühlung (EME20) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2667 | 1 |  | 1 | -10 | 0 | -1
Offset Heizung (EME20) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2668 | 1 |  | 4 | 0 | 10 | 1
Offset Pool (EME20) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2669 | 1 | °C | 4 | 0 | 10 | 10
Kühlung (EME20) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2666 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
AUX (EME20) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2675 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:14052 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2670 | 1 | kW | 6 | 1 | 999 | 1
id:14061 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2672 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Temperatur Überlastung Pool | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 0 | 1 | °C | 4 | 1 | 50 | 1
EME20 API | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2107 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
EME20 API Eigenverbrauch einbeziehen | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2108 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
EME20 API Verfügbare Leistung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2109 | 1 |  | 5 | 0 | 65535 | 0
Externe Justierung Input Haupteinheit (ECS1) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2111 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externe Justierung Input (ECS2) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2112 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externe Justierung Input (ECS3) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2113 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externe Justierung Input (ECS4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2114 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externe Justierung Input (ECS5) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2115 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externe Justierung Input (ECS6) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2116 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externe Justierung Input (ECS7) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2117 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externe Justierung Input (ECS8) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2118 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 1 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2119 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 2 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2120 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 3 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2121 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 4 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2122 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 5 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2123 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 6 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2124 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 7 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2125 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 8 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2126 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 9 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2127 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 10 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2128 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 11 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2129 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 12 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2130 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 13 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2131 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 14 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2132 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 15 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2133 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 16 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2134 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 17 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2135 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 18 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2136 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 19 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2137 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 20 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2138 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 21 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2139 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 22 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2140 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 23 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2141 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 24 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2142 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 25 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2143 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 26 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2144 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 27 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2145 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 28 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2146 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 29 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2147 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 30 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2148 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 31 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2149 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 32 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2150 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 33 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2151 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 34 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2152 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 35 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2153 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 36 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2154 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 37 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2155 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 38 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2156 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 39 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2157 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 40 beeinflusst durch ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2158 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 1 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2159 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 2 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2160 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 3 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2161 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 4 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2162 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 5 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2163 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 6 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2164 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 7 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2165 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 8 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2166 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 9 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2167 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 10 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2168 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 11 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2169 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 12 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2170 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 13 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2171 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 14 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2172 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 15 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2173 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 16 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2174 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 17 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2175 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 18 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2176 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 19 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2177 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 20 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2178 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 21 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2179 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 22 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2180 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 23 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2181 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 24 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2182 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 25 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2183 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 26 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2184 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 27 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2185 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 28 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2186 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 29 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2187 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 30 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2188 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 31 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2189 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 32 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2190 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 33 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2191 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 34 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2192 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 35 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2193 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 36 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2194 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 37 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2195 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 38 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2196 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 39 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2197 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Zone 40 beeinflusst durch ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2198 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS1 beeinflusst ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2439 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS1 beeinflusst ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2440 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS1 beeinflusst ECS3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2441 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS1 beeinflusst ECS4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2442 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS1 beeinflusst ECS5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2443 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS1 beeinflusst ECS6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2444 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS1 beeinflusst ECS7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2445 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS1 beeinflusst ECS8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2446 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS2 beeinflusst ECS1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2447 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS2 beeinflusst ECS2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2448 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS2 beeinflusst ECS3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2449 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS2 beeinflusst ECS4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2450 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS2 beeinflusst ECS5 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2451 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS2 beeinflusst ECS6 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2452 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS2 beeinflusst ECS7 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2453 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Input an ECS2 beeinflusst ECS8 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2454 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Externe Einstellung für Justierung migriert | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2503 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Max. Stufe interne Zusatzheizung | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2504 | 1 |  | 4 | 0 | 7 | 3
Version Inverter (EB101) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2147 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Zeit zwischen Filterwechsel | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2676 | 1 |  | 4 | 1 | 24 | 3
Zeit zwischen Filterwechsel | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2677 | 1 |  | 4 | 1 | 24 | 3
Zeit zwischen Filterwechsel | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2678 | 1 |  | 4 | 1 | 24 | 3
Zeit zwischen Filterwechsel | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2679 | 1 |  | 4 | 1 | 24 | 3
Gesamtbetriebszeit externe ZH | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2182 | 10 | h | 3 | 0 | 9999999 | 0
Gesamtbetriebszeit Brauchwasser ZH | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2184 | 10 | h | 3 | 0 | 9999999 | 0
id:21077 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3020 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:21078 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3021 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:21079 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3022 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:21080 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3023 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:21081 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3024 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:21082 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3025 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:21083 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3026 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:21084 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3027 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2700 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2701 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2702 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2703 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2704 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2705 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2706 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2707 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2708 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2709 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2710 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2711 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2712 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2713 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2714 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Rückstellzeit Ventilator 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2715 | 1 | h | 4 | 1 | 24 | 4
Zeit zwischen Filterwechsel | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2728 | 1 |  | 4 | 1 | 24 | 3
Zeit zwischen Filterwechsel | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2729 | 1 |  | 4 | 1 | 24 | 3
Zeit zwischen Filterwechsel | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2730 | 1 |  | 4 | 1 | 24 | 3
Zeit zwischen Filterwechsel | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2731 | 1 |  | 4 | 1 | 24 | 3
AUX von Modbus | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2740 | 1 |  | 4 | 0 | 65 | 0
AUX von Modbus | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2741 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Heat pump test - Silent mode (EB101/EB102) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5101 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Letzte Enteisung Wärmepumpe 1 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2158 | 1 |  | 4 | 0 | 255 | 255
ERS 2 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2820 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
ERS 3 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2821 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
ERS 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2822 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
ERS 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2823 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
ERS 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2824 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
ERS 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2825 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
ERS 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2826 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
ERS 4 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2827 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 1
Min. Fortlufttemp. (ERS 4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2857 | 1 | °C | 4 | 0 | 10 | 3
Min. Fortlufttemp. (ERS 4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2858 | 1 | °C | 4 | 0 | 10 | 3
Min. Fortlufttemp. (ERS 4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2859 | 1 | °C | 4 | 0 | 10 | 3
Min. Fortlufttemp. (ERS 4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2860 | 1 | °C | 4 | 0 | 10 | 3
Blockierung Maßnahmen (ERS 4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2828 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 2
Blockierung Maßnahmen (ERS 4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2829 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 2
Blockierung Maßnahmen (ERS 4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2830 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 2
Blockierung Maßnahmen (ERS 4) | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2831 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 2
id:23145 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2921 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:23146 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2922 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:23147 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2923 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:23148 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2924 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:23149 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2836 | 10 | °C | 2 | -200 | 410 | 190
id:23150 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2837 | 10 | °C | 2 | -200 | 410 | 190
id:23151 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2838 | 10 | °C | 2 | -200 | 410 | 190
id:23152 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2839 | 10 | °C | 2 | -200 | 410 | 190
id:23153 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2832 | 10 | °C | 2 | 30 | 100 | 30
id:23154 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2833 | 10 | °C | 2 | 30 | 100 | 30
id:23155 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2834 | 10 | °C | 2 | 30 | 100 | 30
id:23156 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2835 | 10 | °C | 2 | 30 | 100 | 30
Ventilatormodus 5 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2168 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilatormodus 6 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2169 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilatormodus 7 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2170 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Ventilatormodus 8 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2171 | 1 | % | 4 | 0 | 0 | 0
Disable emergency restart GP1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 4204 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Disable emergency restart GP1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5025 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24483 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5008 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24484 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5009 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 450
id:24485 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5010 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 450
id:24486 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5011 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 450
id:24487 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5012 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 450
id:24488 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5013 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 450
id:24489 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5014 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 450
id:24490 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5015 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 450
id:24491 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5016 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 450
id:24492 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5017 | 10 | °C | 2 | -50 | 300 | 250
id:24493 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5018 | 10 | °C | 2 | -50 | 300 | 250
id:24494 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5019 | 10 | °C | 2 | -50 | 300 | 250
id:24495 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5020 | 10 | °C | 2 | -50 | 300 | 250
id:24496 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5021 | 10 | °C | 2 | -50 | 300 | 250
id:24497 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5022 | 10 | °C | 2 | -50 | 300 | 250
id:24498 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5023 | 10 | °C | 2 | -50 | 300 | 250
id:24499 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5024 | 10 | °C | 2 | -50 | 300 | 250
id:24634 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5031 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
id:24635 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5032 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
id:24636 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5033 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
id:24637 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5034 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
id:24638 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5035 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
id:24639 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5036 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
id:24640 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5037 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
id:24641 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5038 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 200
id:24642 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5039 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
id:24643 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5040 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
id:24644 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5041 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
id:24645 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5042 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
id:24646 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5043 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
id:24647 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5044 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
id:24648 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5045 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
id:24649 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5046 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 600
id:24650 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5047 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 180
id:24651 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5048 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 180
id:24652 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5049 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 180
id:24653 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5050 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 180
id:24654 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5051 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 180
id:24655 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5052 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 180
id:24656 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5053 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 180
id:24657 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5054 | 10 | °C | 2 | 50 | 800 | 180
id:24681 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5056 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24682 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5057 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24683 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5058 | 1 |  | 4 | 0 | 255 | 0
id:24684 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5059 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Relay status | MODBUS_INPUT_REGISTER | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
id:24969 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5060 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24970 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5061 | 1 |  | 2 | -100 | 10000 | 0
id:24971 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5062 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24972 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5063 | 1 |  | 5 | 0 | 1000 | 0
id:24973 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5064 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24974 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5065 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24975 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5066 | 1 |  | 5 | 0 | 1000 | 0
id:24976 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5067 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24977 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5068 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24978 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5069 | 1 |  | 5 | 0 | 1000 | 0
id:24979 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5070 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:24980 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 5071 | 1 |  | 5 | 0 | 1000 | 0
Energy log - Energy produced for heat during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2283 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy produced for hot water during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2285 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy produced for pool during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2287 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy produced for cooling during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2289 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy used for heat during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2291 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy used for hot water during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2293 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy used for pool during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2295 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy used for cooling during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2297 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy used by additional heater for heat during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2299 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy used by additional heater for hot water during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2301 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Energy used by additional heater for pool during past hour | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2303 | 100 | kWh | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Current power consumption | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2305 | 100 | kW | 6 | 0 | 0 | 0
Energy log - Current power consumption, components | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2307 | 100 | kW | 6 | 0 | 0 | 0
id:25407 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 0 | 1 |  | 4 | 0 | 0 | 0
Compressor, total time energy storage, main unit (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5180 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, main unit (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5181 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 1 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5182 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 1 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5183 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 2 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5184 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 2 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5185 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 3 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5186 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 3 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5187 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 4 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5188 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 4 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5189 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 5 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5190 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 5 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5191 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 6 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5192 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 6 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5193 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 7 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5194 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 7 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5195 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 8 (EP14) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5196 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
Compressor, total time energy storage, heat pump 8 (EP15) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 5197 | 1 | h | 6 | -2147483648 | 2147483647 | 0
id:55035 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1555 | 1 |  | 4 | 0 | 40 | 0
id:55036 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1556 | 1 |  | 4 | 0 | 40 | 0
id:55037 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 1557 | 1 |  | 4 | 0 | 40 | 0
id:55076 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2877 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:55077 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2878 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:55078 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2879 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:55079 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2880 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:55080 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2881 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:55081 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2882 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:55082 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2883 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
id:55083 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 2884 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Elektroheizpatronenleistung Reservebetrieb | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3028 | 100 | kW | 2 | 0 | 4500 | 940
Disable emergency restart GP1 | MODBUS_HOLDING_REGISTER | 3986 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 0
Rücklauf (AZ2-BT69) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2190 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
Vorlauf (AZ2-BT68) | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2191 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
id:55100 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2192 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
id:55101 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2193 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0
id:55102 | MODBUS_INPUT_REGISTER | 2194 | 10 | °C | 2 | 0 | 0 | 0